Семінар

Використання енергії сонця для виробітку електроенергії в рамках спеціального пілотування енергоефективної компоненти другої фази Проекту МРГ

Івано-Франківськ, 14-16 жовтня 2015

Досвід Івано-Франківської області

Загальний досвід Івано-Франківської області.

Загалом у Івано-Франківській області в рамках другої фази Проекту МРГ реалізовано 8 МП з використанням енергії сонця для виробітку електроенергії. З них:

- 6 МП з вуличного освітлення

- 1 МП з часткового заміщення споживання електроенергії з мережі на освітянських об’єктах (переважно для забезпечення освітлення в класних приміщеннях)

- 1 МП з встановленням  системи сонячних колекторів для забезпечення гарячого водопостачання в амбулаторії

Окрім того, в рамках третьої фази Проекту планується реалізувати ще 7 подібних МП: з них 4 МП з вуличного освітлення та 3 МП з часткового заміщення споживання електроенергії з мережі на освітянських об’єктах.

МП «Інноваційні енергоефективні заходи в амбулаторії с.Маріямпіль. Модернізація системи гарячого водопостачання з встановленням сонячних колекторів»

ОГ: Громадська  організація «Комітет з відродження Маріямполя» с.Маріямпіль

Контактна особа від ОГ: Боцюрко В.І.- голова ОГ, тел. (097) 272-28-08

Проектувальник: ПП «Західсантехпроект» Корольло О.І, м. Івано-Франківськ,

Підрядник: ТзОВ  «Енергетична Альтернатива», м. Харків, вул. Командарма Корка, д.56, кВ.108,  тел. (057) 731-34-04

Технічні деталі:

| Тип опори | Тип сонячної батареї | Бак 400 літрів | Тип контролера | Насос |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підставка 2-х ярусна для колекторів | Сонячні колектори, СК-ТТр58-1600-30 | Skay | Контролер | Насос ТОР-S 25/7 Насос ТОР-S 25/13 |  |  |

Загальне враження від роботи: Сонячні трубчаті колектори перетворюють сонячну енергію в теплову і таким чином забезпечують гарячою водою сільську лікарню. Нагрів води відбувається  в тепловому баку-акумуляторі з нержавіючої сталі об’ємом 500 л ВТН-2 з теплообмінником, встановленому в технічному приміщенні №1. Бак-акумулятор обладнаний електричними нагрівальними елементами потужністю 2 кВт, як резервним джерелом нагріву.

Проблеми під час експлуатації: немає

Способи оптимізації системи: непотребує

МП «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення с. Тюдів. Модернізація                 з використанням ВДЕ (енергія сонця)»

ОГ: «Громадська організація «Добробут Тюдова»»

Контактна особа від ОГ: Кобзюк Дмитро Іванович, тел. (067) 901-12-13

Проектувальник: ПП Хованець Володимир Васильович, м. Тернопіль, тел. (050)  968-65-63

Підрядник: ТзОВ «Рожнівський сількомунгосп», Івано – Франківська область, Косівський район, с. Рожнів, тел. (067) 406-77-46

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип світильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип інвертора | Тип лічильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Залізобетон СВ - 9,5 виробник м. Тернопіль | LED-30 Вт, Виробник Тернопіль | «Полікристали», 240 Вт, виробник «Китай» | - | - | AURORA 2.0 Італія | ED 2500 |

Загальне враження від роботи: Принцип роботи даної СЕС (кіловат за кіловат) дає можливість освітлювати 4,5 км. вулиці безкоштовно. А з червня 2015 року Тюдівська сільська рада зовсім не оплачує за ел. енергію.

Проблеми під час експлуатації: Жодних

Способи оптимізації системи: Охолодження,  та зміна кута нахилу (зима, літо) що надасть можливість збільшити ККД

Інше:

МП «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення в с. Яворів, Косівського району. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергії сонця)»

ОГ: «Громадська організація «Гуцульська фундація»

Контактна особа від ОГ: Дійчук Олена Василівна, тел. (098) 972-20-85

Проектувальник: ПП Хомут Сергій Ярославович, м. Івано - Франківськ, тел. (067) 392-71-94

Підрядник: ТзОВ «Світлоцентр», м. Тернопіль, вул. Весела, 5., тел. (067) 350-25-31

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип світильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип інвертора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Залізобетон СВ - 9,5 Залізні КО - 4,5 | LED-26 Вт, Виробник Тернопіль | «Полікристали», 140 Вт, виробник «Китай» | А 60 А-год., розміщений на опорі | LS 1024 B | - |

Загальне враження від роботи: світло якісне, освітленість гарне, чітке.

Проблеми під час експлуатації: Недостатньо сонячних днів для забезпечення освітленням в ночі.

Способи оптимізації системи: облаштування модулів реле часу, сенсором руху.

Інше:  Недоцільне там де є ЛЕП

МП «Інноваційні енергоефективні заходи в ДНЗ "Сонечко" с. Рожнів Косівського району .Модернізація  системи енергопостачання з застосуванням ВДЕ (енергії сонця)»

ОГ: «Громадська організація «Дбайливий господар»

Контактна особа від ОГ: Атаманюк Василь Васильович, тел. (067) 254-35-01

Проектувальник: ПП Хованець Володимир Васильович, м. Тернопіль, тел. (050) 968-65-63

Підрядник: ТзОВ «Світлоцентр», м. Тернопіль, вул. Весела, 5., тел. (067) 350-25-31

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип світильників | Тип сонячної батареї | Тип акуму лятора | Тип контро лера | Тип інвертора | Тип лічильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відкрита | Залізобетон СВ - 9,5 Залізні КО - 4,5 | LED-26 Вт, Виробник Тернопіль | «Полікристали», 240 Вт, виробник «Китай» | - | - | AURORA 10 кВт В-во Італія | SL 7000 В-во Франція |

Загальне враження від роботи: ККД від запроектованої потужності 85%

Проблеми під час експлуатації: -

Проблеми під час експлуатації: -

Способи оптимізації системи: Зміна кута нахилу СЕС «Зима-літо», охолодження фотомодулів для збільшення ККД.

Інше: -

МП «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення в с.Нижня Липиця. Реконструкція мережі з використанням ВДЕ (енергія сонця)»

ОГ: Благодійна організація «Довіра-Н»

Контактна особа від ОГ: Вічистий Олег Васильович, тел. (098) 526-12-38

Проектувальник: ПП Довбуш Б.Д., вул.Шевченка,26, с.Підлісся Тисменицького району Івано-Франківської

Підрядник: ТзОВ «Світлоцентр», м. Тернопіль, вул.Веселе,5, тел. (067) 350-25-31

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип світильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип інвертора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Металеві, 9 м, СВ95-2 виробник «Тернопіль» | ДКУ04=20-001 VI U, 12 Вт, виробник «Тернопіль» | 100 Вт, виробник «Квазар м.Київ» | Гелева, 80 А-год., виробник «Китай», розміщений на опорі | 10А, ASL , виробник «Китай» |  |

Загальне враження від роботи: світло якісне, освітленість під опорою достатня, в хмарний період, особливо взимку, заряду акумуляторної батареї недостатньо і лампа горить 2-3 год., якщо кілька днів без сонця (кілька хмарних днів поспіль), то світильник не світить взагалі.

Проблеми під час експлуатації: через 6 місяців роботи вийшов з ладу контролер (6 штук) і був замінений по гарантії підрядником.

Способи оптимізації системи: облаштування модулів реле часу, сенсором руху.

Інше: встановлення більш потужніших батарей.

МП «Інноваційні енергоефективні заходи вуличногоосвітлення в с.Узин, Тисменицького району. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергіясонця)»

ОГ: «Центр громадських ініціатив села Узин»

Контактна особа від ОГ:Мосюрчак Віктор Михайлович, тел. (096)782-75-60

Проектувальник: ПП Хомут Сергій Ярославович, м. Івано-Франківськ, вул. Юності,тел. (067) 3927194

Підрядник: ТзОВ «Світлоцентр», м. Тернопіль, вул. Весела, 5. тел. (067) 3502531

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип світильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип інвертора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Залізобетонні, СВ 95-2, виробник «Тернопіль» | «ДКУ 04-20-001 У1 u12В», виробник «Тернопіль» | «…», 100 Вт, «Квазар м.Київ» | «Акумуляторна батарея 60А (гелева)», виробник «…», розміщений на опорі | «Контролер 10А», …, виробник «Китай» | «…», …, виробник «…» |

Загальне враження від роботи: світло якісне, освітленість під опорою достатня, в хмарний період (кілька хмарних днів поспіль), особливо взимку, заряду акумуляторної батареї недостатньо і лампа горить до 1год., або кілька днів зовсім не включається

Проблеми під час експлуатації: через 6 місяців роботи вийшли з ладу 3 світильники і були замінені по гарантії підрядником.

МП « Інноваційні енергоефективні  заходи  вуличного освітлення  села  Рошнів».

Реконструкція  з використанням  ВДЕ (енергія  сонця).

ОГ : «Агенція регіонального   розвитку  села  Рошнів»

Контактна  особа  від ОГ:Бліндер  Лілія  Степанівна тел.0967425515

Проектувальник: ПП Хомут Сергій Ярославович місто Івано-Франківськ тел.(067)3927194

Підрядник: ТзОВ «Електросвіт» місто Івано-Франківськ вул.Незалежності46 тел.(0342)

501280, 718310.

| Тип мережі | Тип опори | Тип свтильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип ін-вертора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Залізобе-тонні опори СВ9,5-2 | ДКУ 04-20-001U12В Виробник ВО «Карпа-ти» м. Івано-Франківськ | Фотоелек-тричний елемент КV-80М5 | Акумулятор-на батарея LР-GL65А Розміщена на опорі | Контролер 10-А |  |

Загальне  враження від  роботи: світло якісне, освітленість  під опорою достатнє, в хмарний  період   (кілька  хмарних  днів поспіль) , особливо  в взимку ,заряду акумуляторної  батареї недостатньо і  лампа не горить.

Проблеми під час  експлуатації:  немає

Способи  оптимізації  системи:  при відсутності  сонця  викориcтовувати  енергію  вітру або  інші  види енергії.

МП «Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення в с.Чорнолізці. Реконструкція з використанням ВДЕ (енергія сонця)»

ОГ: «Перспектива-Ч» с. Чорнолізці

Контактна особа від ОГ:  Ленів Микола Ярославович тел. (067) 199-22-56

Проектувальник: ПП Хомут Сергій Ярославович, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, тел. (067) 392-71-94

Підрядник: ТзОВ «Електрік Груп», м. Івано-Франківськ, вул. Кардинала Любачівського, 9, тел. (0342) 50-49-19

Технічні деталі:

| Тип мережі | Тип опори | Тип свтильників | Тип сонячної батареї | Тип акумулятора | Тип контролера | Тип ін-вертора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автономні модулі | Залізобетонні опори, Власність «Прикарпаттяобленерго» (24 шт.), Чорнолізька сільська рада (5 шт.) | Світлодіодний світильник 12 В, виробник «ТОВ «ПБМ ГАЗ» м. Одеса | Сонячні панелі, 240 Вт, Постачальник ТОВ «Торгівельна компанія Аліста» м. Дніпропетровськ | Акумуляторна батарея (гелева) 100А-год., розміщений на опорі | Контролер 10А | відсутні |

Загальне враження від роботи:  світло якісне, освітленість під опорою достатня, в хмарний період (кілька хмарних днів поспіль), особливо взимку, заряду акумуляторної батареї недостатньо і лампа горить до 6-7 год.

Проблеми під час експлуатації: через 12 місяців роботи вийшов з ладу один світильник і був замінений по гарантії Підрядником.

Способи оптимізації системи: облаштування модулів більш сучасними контролерами, які мають в собі реле часу і в зимовий період часу буде змога в певний час (посеред ночі) відключати їх.